纯水系统技术要求

- 1、系统总产水量：1500L/h（25℃进水水温），连续运行时长≥20h/天。

- 2、产水水质：水质满足ws310-2016供应室清洗消毒技术规范，电导率＜5us/cm。

- 3、反渗透系统设计有循环脉动冲洗、自动定时冲洗、停机冲洗功能。

- 4、全自动反冲洗预处理系统，自动定时冲洗、停机冲洗功能。

- 5、恒压变频供水，根据用水量大小自动调节运行频率。

- 6、反渗透主机及输送管路无死腔设计，系统产水均为活水循环，系统开机自动冲洗与检测功能。

- 7、纯水箱有效容积≥2h峰值用水量，采用304/316卫生级不锈钢，配置排污阀门和液位控制器。

- 8、系统运行状态及重要运行数据可实时在线监视。自动液位保护、水满自动停机、高低压保护、漏水检测、过流过载保护功能。水质在线监测，超标后，显示报警信息，并自动排放。